## 記載方法
書類の記載の方法
｢簡易専用水道書類検査依頼書」（別記様式第４号の２）の記載について
| １． | 空欄がないように記載してください｡
| ２． | 該当のない場合､斜線又はその旨を記載してください｡
| ３． | 前回の水槽清掃実施日付を記載してください｡実施日から1年を超えている場合、
予定があればその日付も記載してください｡
｢簡易専用水道の管理状況」（別添 ２）の記載方法
| １． | 判定基準を満足している場合､「異常なし。｣など問題がない旨を記載してください｡
その他の場合、必要な修理などの処置を実施し､その内容を記載してください｡
| ２． | 対象になる部分（管など）がない場合、その旨を該当欄に明記してください｡
| ３． | 水質検査項目については、検査実施場所を、残留塩素については、その測定値も記載してください｡
| ４． | 書類検査については、保管場所（管理担当部署など）を記載してください｡
| ５． | 「管理状況｣の各欄は必ず記載し、空欄にしないでください｡（斜線などの記載でも可）
【記載例】
|  | 番号 | 検 査 事 項 |  | 管 理 状 況
|  | 1 | 水槽の周囲の状態 |  | 受水槽・高置水槽とも異常なし。 | ※１
|  | 2 | 水槽の本体の状態 |  | 本体に異常なし｡ | ※１
（下部亀裂より漏水があったため、コーキング剤にて修理済み。）
|  | 7 | 水槽の通気管の状態 |  | 通気管なし｡（対象がない場合｡） | ※2
|  | 12 | 色 |  | 異常なし。（１階湯沸室給水栓） | ※3
|  | 15 | 残留塩素 |  | 0.2mg/l （１階湯沸室給水栓） | ※3
|  | 16 | 書類の整備保存の状態 |  | 施設管理課にて整備保存｡ | ※4

## 提出書類1
（別記様式第４号の２）
簡易専用水道書類検査依頼書
[14 empty] | 年 | 月 | 日
一般財団法人 |  | 石 川 県 予 防 医 学 協 会
| 理 事 長 |  | 松 崎 充 意 |  |  |  | 宛
[8 empty] | 届出者 |  | 住所
氏名
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び 代表者名
TEL
FAX
水道法第３４条の２第２項基づく検査を受けるため、管理状況を示す書類を提出します。
簡易専用水道を 設置した建築物 |  |  | 名称
|  |  | 所在地 |  |  | 〒
建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者 氏 名 | [11 empty] | 免状番号 | 第 |  |  | 号
建 築 物 の 用 途
受水槽の容量 |  |  |  | m | 3 | 高置水槽の容量 |  |  | m | 3 | 依頼日直近における水槽の清掃の実施年月日 |  | 年 月 日
添付書類： ① 「簡易専用水道の管理状況」
②建築物衛生法第10条に規定する次の書類
給水の管理状況（検査結果及び結果に基づく措置に関する設備の点検及び
整備の状況を含む。）
ア．水槽の清掃記録
イ．水質検査の記録（直近２回分の結果書）
ウ．水質の日常点検記録（半年あるいは5ページ程度で結構です。）
※社印、代表者印などの押印は省略して結構です。

## 提出書類2（1ページ）
別添 ２
簡易専用水道の管理状況
| 番号 | 検査項目 |  | 判定基準等 |  | 管理状況
| 1 | 水槽の周囲の状態 |  | ・ | 点検､清掃、修理等の支障のない空間が確保されていること｡
|  |  |  | ・ | 清潔であり､ごみ、汚物等が置かれていないこと。
|  |  |  | ・ | 水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。
| 2 | 水槽本体の状態 |  | ・ | 内部の点検、掃除、修理等に支障のない形状であること｡
|  |  |  | ・ | 亀裂し､又は漏水箇所がないこと｡
|  |  |  | ・ | 雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと｡
|  |  |  | ・ | 水位電極部､揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること｡
施設及びその管理の状態に関する検査
| 3 | 水槽上部の状態 |  | ・ | 水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと｡
|  |  |  | ・ | 水槽のふたの上部には他の設備機器等が置かれていないこと｡
|  |  |  | ・ | 水槽の上床盤の直接上部には水を汚染するおそれのある設備､機器等が置かれていないこと｡
| 4 | 水槽内部の状態 |  | ・ | 汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁や内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと。
|  |  |  | ・ | 掃除が定期的に行われていることが明らかであること。
|  |  |  | ・ | 外壁塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと｡
|  |  |  | ・ | 当該施設以外の配管設備が設置されていないこと｡
|  |  |  | ・ | 流入口と流出口が近接していないこと｡
|  |  |  | ・ | 水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと｡
| 5 | 水槽のマンホールの状態 |  | ・ | ふたが防水密閉型のものであってほこりその他衛生上有害なものが入らないものであリ､点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること｡
|  |  |  | ・ | マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。

## 提出書類2（2ページ）
| 番号 | 検査項目 |  | 判定基準等 |  | 管理状況
| 6 | 水槽のオーバーフロー管の状態 |  | ・ | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること｡
施設及びその管理の状態に関する検査 |  |  |  | ・ | 管端部の防虫網が確認でき、正常であること｡また､網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること｡
|  |  |  | ・ | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず､その間隔は逆流防止に十分な距離であること｡
| 7 | 水槽の通気管の状態 |  | ・ | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること｡
|  |  |  | ・ | 管端部の防虫網が確認でき、正常であること｡また､網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること｡
|  |  |  | ・ | 通気管として十分な有効断面積を有するものであること｡
| 8 | 水槽の水抜管の状態 |  | ・ | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結さされておらず､その間隔は逆流の防止に十分な距離であること｡
| 9 | 給 水 管 等 の 状 態 |  | ・ | 当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。
|  |  |  | ・ | 水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。
| 10 | 臭気 |  | ・ | 異常な臭気が認められないこと。
水質の検査 | 11 | 味 |  | ・ | 異常な味が認められないこと。
| 12 | 色 |  | ・ | 異常な色が認められないこと。
| 13 | 色度 |  | ・ | ５度以下であること。
| 14 | 濁度 |  | ・ | ２度以下であること。
| 15 | 残留塩素 |  | ・ | 検出されること｡
書類検査 | 16 | 書類の整理及び保存の状況 |  | ・ | 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていること。
備考 |  | 1. | 建築物の衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号)第10条に規定する帳簿書類に基づき、
それに記載されている給水の管理の状況について記入すること。
|  | 2. | 記載に当たっては､当該建築物の建築物環境衛生管理技術者の意見を聞くこと。
|  | 3. | 水槽の種類及び容量は、水槽ごとに記入すること。
|  | 4. | 表中1～8に掲げる事項については、必要に応じて、水槽ごとに記入すること。

## 施設内容確認書
記載された方の「お名前等」を記入してください。
団体名
部署
お名前
電話番号
簡易専用水道検査（提出書類検査）名称等確認書
書類検査に必要な情報です。手違い防止のため、下欄にご記入をお願いいたします。
受水槽 設置場所
受水槽 総数
受水槽 有効容量
検査対象施設 | 名 称
所在地
検査済証宛名 | 名 称
所在地
検査請求宛名 | 名 称
所在地
検査済証送付先 | 名 称
所在地
設 置 者 名 | 名 称
管理者責任者名 | 名 称
所在地
検査対象施設：届出名称を記載してください。名称に変更があった場合、変更前名称も併記してください。
検査済証宛名：施設名、設置者名、その他、検査済証に記載する宛名を記載してください。
検査請求宛名：請求書の宛名、（施設名・設置者名・管理者名等）を記載していただいております。
検査済証送付先：書類（検査済証・請求書）の送付先を記載してください。
設置者名・管理者名：簡易専用水道設置届けにある名称、所在地を記載してください。